Gniezno, dnia 28.11.2022 r.

ON-HK.903.36.126.2022

**Prezes**

**Zarządu Spółdzielni Łabiszynek**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu   
o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łabiszynek.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/796/2022/LB-WG/PM/ z dnia 31.03.2022 r., wody pobranej w dniu 29.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, biuro Spółdzielni Łabiszynek, toaleta (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli   
5 jtk/100 ml)

- N/796/2022/LB-WG/PM/ i N/796/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 04.04.2022 r., wody pobranej   
w dniu 29.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, biuro Spółdzielni Łabiszynek, toaleta

- N/2953/2022/LB-WG/PM/ z dnia 26.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy kominku” Łabiszynek, kuchnia

- N/2953/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy kominku” Łabiszynek, kuchnia (przekroczenie parametru: mangan   
64 µg/l)

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/19030/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. wody pobranej w dniu 22.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak, Łabiszynek

- SB/110984/09/2022 z dnia 19.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 13.09.2022 r. w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 5 jtk/100ml)

- SB/117808/09/2022 z dnia 30.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 26.09.2022 r. w punkcie poboru: SUW (nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie grupy coli)

- SB/117524/09/2022 z dnia 30.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 26.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 4 jtk/100ml)

- SB/117807/09/2022 z dnia 30.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 26.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Budynek Spółdzielni Łabiszynek

wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna,  
ul. Cieszyńska 52A.

- 207/2022 z dnia 27.04.2022 r., wody pobranej w dniu 25.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, budynek Spółdzielni (nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie grupy coli)

- 208/2022 z dnia 27.04.2022 r., wody pobranej w dniu 25.04.2022 r. w punkcie poboru: SUW Łabiszynek

- 209/2022 z dnia 27.04.2022 r., wody pobranej w dniu 25.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, BT Bernaciak, Łabiszynek

- 629/2022 z dnia 07.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 04.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Budynek Spółdzielni Łabiszynek

- 630/2022 z dnia 07.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 04.10.2022 r. w punkcie poboru: SUW

- 631/2022 z dnia 07.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 04.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć,   
BT Bernaciak, Łabiszynek (nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie grupy coli)

- 694/2022 z dnia 10.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 09.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Budynek Spółdzielni Łabiszynek, biuro

- 695/2022 z dnia 10.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 09.11.2022 r. w punkcie poboru: SUW

- 696/2022 z dnia 10.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 09.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy kominku” Łabiszynek (nie stwierdzono przekroczeń parametru: mangan)

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji   
Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia   
z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U.   
z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniach: 29.03.2022 r., 13.09.2022 r., 26.09.2022 r.) oraz mangan (badanie wody pobranej w dniu: 18.10.2022 r.). Norma określona w załączniku nr   
1 C do ww. rozporządzenia określa, aby wartość parametryczna bakterie grupy coli wynosiła   
0 jtk/100ml oraz parametru mangan 50 µg/l. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniach: 25.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, budynek Spółdzielni; 26.09.2022 r. w punkcie poboru: SUW i 04.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak, Łabiszynek nie wykazały przekroczenia parametru: bakterie grupy coli. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu   
09.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy kominku” Łabiszynek, kuchnia nie wykazało przekroczenia parametru: mangan co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego i fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Aa

M.K.