ON-HK.903.45.102.2021                                                                                              Gniezno, dnia 22.07.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Jankówko

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1186/2021/LB-WG/PM/ z dnia 10.06.2021 r., wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne, kuchnia (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 5 jtk/100 ml)

- N/1186/2021/LB-WG/PM/, N/1186/2021/LB-AS/PGC/ i N/1186/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 16.06.2021 r., wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne, kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- SB/35380/04/2021 z dnia 21.04.2021 r., wody pobranej w dniu 13.04.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- SB/58916/06/2021 z dnia 17.06.2021 r., wody pobranej w dniu 14.06.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- SB/58918/06/2021 z dnia 17.06.2021 r., wody pobranej w dniu 14.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła, kuchnia (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli; przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)

- SB/58917/06/2021 z dnia 17.06.2021 r., wody pobranej w dniu 14.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Zakład Chemiczny „Gamix” (przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów 
w 22 ± 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)

- SB/67135/07/2021 z dnia 05.07.2021 r., wody pobranej w dniu 02.07.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła, kuchnia (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h)

- SB/67136/07/2021 z dnia 05.07.2021 r., wody pobranej w dniu 02.07.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Zakład Chemiczny „Gamix” (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h)

- SB/67134/07/2021 z dnia 05.07.2021 r., wody pobranej w dniu 02.07.2021 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 
43 – 200 Pszczyna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniu 08.06.2021 r.) oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h (badanie wody pobranej w dniu 14.06.2021 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk / 100 ml w kranie konsumenta oraz aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2° C po 72h  nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 14.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła, kuchnia nie wykazało przekroczeń parametru: bakterie grupy coli natomiast sprawozdania z badań wody pobranej 
w dniu 02.07.2021 r., w punktach poboru: sieć, Szkoła, kuchnia i  sieć, Zakład Chemiczny „Gamix” nie wykazały przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C 
po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymują:

- Spółdzielnia Łabiszynek
Łabiszynek, 62-200 Gniezno

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa