ON-HK.903.45.239.2021                                                                                              Gniezno, dnia 27.12.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Jankówko

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2481/2021/LB-WG/PM/ z dnia 04.11.2021 r., wody pobranej w dniu 26.10.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Jankówko, łazienka

- N/2481/2021/LB-WG/PM/ z dnia 05.11.2021 r., wody pobranej w dniu 26.10.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Jankówko, łazienka

- N/2850/2021/LB-WG/PM/ z dnia 17.12.2021 r., wody pobranej w dniu 14.12.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)

- N/2850/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 20.12.2021 r., wody pobranej w dniu 14.12.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/131742/11/2021 z dnia 26.11.2021 r., wody pobranej w dniu 23.11.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Folipak Janiccy S. C. Janicka Anna, Janicki Oskar, Lulkowo, hala, kran 
w toalecie

wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 
43 – 200 Pszczyna

- 736/2021 z dnia 23.12.2021 r., wody pobranej w dniu 20.12.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- 737/2021 z dnia 23.12.2021 r., wody pobranej w dniu 20.12.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Jankówko 12/2, dom mieszkalny

- 738/2021 z dnia 23.12.2021 r., wody pobranej w dniu 20.12.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, hotel (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h)

Wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h (badanie wody pobranej w dniu 14.12.2021 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2° C po 72h  nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 20.12.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, hotel nie wykazało przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymują:

- Spółdzielnia Łabiszynek
Łabiszynek, 62-200 Gniezno

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa