ON-HK.903.45.93.2021                                                                                                Gniezno, dnia 14.07.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Łabiszynek

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/584/2021/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 31.03.2021 r., wody pobranej w dniu 23.03.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak Łabiszynek, pomieszczenie socjalne

- N/584/2021/LB-WG/PM/ z dnia 07.04.2021 r., wody pobranej w dniu 23.03.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak Łabiszynek, pomieszczenie socjalne

- N/584/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 08.04.2021 r., wody pobranej w dniu 23.03.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak Łabiszynek, pomieszczenie socjalne (przekroczenie parametru: mangan 287 µg/l)

- N/1373/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 25.06.2021 r., wody pobranej w dniu 22.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, biuro Spółdzielni Łabiszynek, łazienka

- N/1372/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 25.06.2021 r., wody pobranej w dniu 22.06.2021 r. 
w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametru: mangan 79 µg/l)

- N/1374/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 25.06.2021 r., wody pobranej w dniu 22.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak Łabiszynek, pomieszczenie socjalne (przekroczenie parametru: mangan 72 µg/l)

- N/1375/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 25.06.2021 r., wody pobranej w dniu 22.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek, kuchnia

- N/1189/2021/LB-WG/PM/ z dnia 14.06.2021 r., wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek, kuchnia

- N/1189/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 15.06.2021 r., wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek, kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/15366/02/2021 z dnia 26.02.2021 r. wody pobranej w dniu 23.02.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Pralnia bloku nr 15 Łabiszynek

- SB/36601/04/2021 z dnia 23.04.2021 r. wody pobranej w dniu 20.04.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Biuro Spółdzielni Łabiszynek

- SB/36607/04/2021 z dnia 23.04.2021 r. wody pobranej w dniu 20.04.2021 r. w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak (przekroczenie parametru: mangan 359 ± 36 µg/l)

- SB/45998/05/2021 z dnia 18.05.2021 r. wody pobranej w dniu 14.05.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Biuro Spółdzielni Łabiszynek

- SB/45999/05/2021 z dnia 18.05.2021 r. wody pobranej w dniu 14.05.2021 r. w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak (przekroczenie parametru: mangan 197 ± 20 µg/l)

- SB/54844/06/2021 z dnia 08.06.2021 r. wody pobranej w dniu 02.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Biuro Spółdzielni Łabiszynek

- SB/54846/06/2021 z dnia 08.06.2021 r. wody pobranej w dniu 02.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak (przekroczenie parametru: mangan 198 ± 20 µg/l)

- SB/54848/06/2021 z dnia 08.06.2021 r. wody pobranej w dniu 02.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd

- SB/54847/06/2021 z dnia 08.06.2021 r. wody pobranej w dniu 02.06.2021 r. w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametru: mangan 218 ± 22 µg/l)

- SB/67942/07/2021 z dnia 06.07.2021 r. wody pobranej w dniu 02.07.2021 r. w punkcie poboru: SUW (nie stwierdzono przekroczenia parametru: mangan)

- SB/67943/07/2021 z dnia 06.07.2021 r. wody pobranej w dniu 02.07.2021 r. w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak (nie stwierdzono przekroczenia parametru: mangan)

wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna,
ul. Cieszyńska 52A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: mangan (badanie wody pobranej w dniach: 23.03.2021 r., 20.04.2021 r., 14.05.2021 r., 14.05.2021 r., 02.06.2021 r., 22.06.2021 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia określa parametr mangan aby nie przekraczał 50 µg/l. Działania naprawcze podjęte przez administratora wodociągu tj.: wymiana zaworu zwrotnego okazały się skuteczne. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 02.07.2021 r. w punktach poboru: SUW oraz sieć, BT Bernaciak nie wykazały przekroczeń parametru mangan, co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- Spółdzielnia Łabiszynek

Łabiszynek,  62-200 Gniezno

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa