Gniezno, dnia 19.12.2022 r.

ON-HK.903.36.169.2022

**Prezes**

**Zarządu Spółdzielni Łabiszynek**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu   
o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jankówko.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1501/2022/LB-WG/PCH/, N/1501/2022/LB-AS/PGC, PLC/ i N/1501/2022/LB-WG/PM/

z dnia 15.06.2022 r., wody pobranej w dniu 07.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne, kuchnia

- N/1996/2022/LB-WG/PCH/ i N/1996/2022/LB-WG/PM z dnia 16.08.2022 r., wody pobranej   
w dniu 09.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia

- N/2952/2022/LB-WG/PM/ z dnia 26.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Jankówko, łazienka

- N/2952/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Jankówko, łazienka

- N/3251/2022/LB-WG/PM/ z dnia 03.12.2022 r., wody pobranej w dniu 29.11.2022 r. w punkcie poboru: SUW

- N/3252/2022/LB-WG/PM/ z dnia 03.12.2022 r., wody pobranej w dniu 29.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Jankówko, łazienka

- N/3253/2022/LB-WG/PM/ z dnia 03.12.2022 r., wody pobranej w dniu 29.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne, pom. socjalne

- N/3254/2022/LB-WG/PM/ z dnia 03.12.2022 r., wody pobranej w dniu 29.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/79327/07/2022 z dnia 08.07.2022 r,. wody pobranej w dniu 04.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, GAMIX – Jankowo Dolne

- SB/110982/09/2022 z dnia 19.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 13.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zakład Chemiczny Gamix, 63-214 Jankówko

- SB/145343/11/2022 z dnia 25.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 22.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Jankowo (przekroczenie parametrów: bakterie grupy coli 7 jtk/100 ml, *Escherichia coli* 1 jtk/100 ml)

wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna,  
ul. Cieszyńska 52A

- 756/2022 z dnia 01.12.2022 r,. wody pobranej w dniu 28.11.2022 r. w punkcie poboru: SUW

- 757/2022 z dnia 01.12.2022 r,. wody pobranej w dniu 28.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Jankówko, mieszkanie prywatne

- 758/2022 z dnia 01.12.2022 r,. wody pobranej w dniu 28.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Szkoła Podstawowa (nie stwierdzono przekroczeń parametrów: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*)

- 759/2022 z dnia 01.12.2022 r,. wody pobranej w dniu 28.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Restauracja

wydane prze Laboratorium Wody i Ścieków PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., ul. Wodna 20,   
62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia   
2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych   
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: bakterie grupy coli   
i *Escherichia coli* (badanie wody pobranej w dniu: 22.11.2022 r.). Norma określona w załączniku nr 1 A do ww. rozporządzenia określa, aby wartość parametryczna *Escherichia coli* wynosiła   
0 jtk/100ml oraz norma określona w załączniku 1 C do ww. rozporządzenia określa, aby wartość parametryczna bakterie grupy coli wynosiła 0 jtk/100ml. Sprawozdania z badań wody pobranej   
w dniach: 28.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Szkoła Podstawowa;   
29.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne, pom. socjalne nie wykazały przekroczenia parametrów: bakterie grupy coli i *Escherichia coli*, co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

M.K.