Gniezno, 08.06.2022 r.

ON-HK.903.36.78.2022

**Prezes**

**Zarządu Spółdzielni Łabiszynek**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
§ 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jankówko.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/794/2022/LB-WG/PM/ i N/795/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 04.04.2022 r., wody pobranej w dniu 29.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia

- N/1176/2022/LB-WG/PM/ z dnia 17.05.2022 r., wody pobranej w dniu 10.05.2022 r.
w punkcie poboru: SUW

- N/1176/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 18.05.2022 r., wody pobranej w dniu 10.05.2022 r.
w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametru: mętność 1,5 NTU)

- N/1177/2022/LB-WG/PM/ z dnia 17.05.2022 r., wody pobranej w dniu 10.05.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Jankowo Dolne, kuchnia

- N/1177/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 18.05.2022 r., wody pobranej w dniu 10.05.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Jankowo Dolne, kuchnia (przekroczenie parametru: mętność 1,3 NTU)

- N/1178/2022/LB-WG/PM/ z dnia 17.05.2022 r., wody pobranej w dniu 10.05.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie, Jankowo Dolne 43, kuchnia

- N/1178/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 18.05.2022 r., wody pobranej w dniu 10.05.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie, Jankowo Dolne 43, kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/43003/04/2022 z dnia 25.04.2022 r., wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko (przekroczenie parametrów: bakterie grupy coli > 100 jtk/100 ml, mętność 1,96 ± 0,59 NTU)

wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52A 43-200 Pszczyna

- 210/2022 z dnia 27.04.2022 r., wody pobranej w dniu 25.04.2022 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko (nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie grupy coli)

- 211/2022 z dnia 27.04.2022 r., wody pobranej w dniu 25.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Jankówko, mieszkanie prywatne

- 212/2022 z dnia 27.04.2022 r., wody pobranej w dniu 25.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, bar

- 298/2022 z dnia 30.05.2022 r., wody pobranej w dniu 27.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Jankowo Dolne, kuchnia (nie stwierdzono przekroczeń parametru: mętność)

- 297/2022 z dnia 30.05.2022 r., wody pobranej w dniu 27.05.2022 r. w punkcie poboru: SUW (nie stwierdzono przekroczeń parametru: mętność)

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniu: 19.04.2022 r.) oraz mętność (badanie wody pobranej w dniach: 19.04.2022 r., 10.05.2022 r.). Norma określona
w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk / 100 ml w kranie konsumenta oraz mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecanej do 1,0 NTU. Sprawozdanie
z badań wody pobranej w dniu 25.04.2022 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko nie wykazało przekroczeń parametru: bakterie grupy coli oraz analiza sprawozdań z badań wody pobranej
w dniu 27.05.2022 r. w punktach poboru SUW i sieć, Szkoła Jankowo Dolne, kuchnia nie wykazała przekroczeń parametru mętność co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego i fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - przesłano ePUAP

1. aa

M.B.