ON-HK.9020.1.19.2024 Gniezno, dnia 23.05.2024 r.

**Prezes Zarządu**

**Spółdzielni Łabiszynek**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdań z badań nr 275/2024, 276/2024, 277/2024 z dnia 22.05.2024 r. wydanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie dotyczących wody pobranej dnia 20.05.2024 r. z **wodociągu wiejskiego Jankówko**w punktach poboru: SUW Jankówko; sieć – Jankówko 12/2; sieć – Jankowo Dolne Szkoła Podstawowa stwierdził, że jakość wody odbiega od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W próbkach wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w ww. punktach, stwierdzono przekroczenie parametrów mętność i mangan, tj.: SUW Jankówko - mangan 233 ± 139 µg/l; sieć – Jankówko 12/2 mangan 79 ± 13 µg/l; sieć – Jankowo Dolne Szkoła Podstawowa mangan 234 ± 39 µg/l, mętność 1,15 ± 0,25 NTU przy normie określonej
w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecana do 1,0 NTU, mangan 50 µg/l.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie wnosi
o dalsze prowadzenie działań naprawczych w celu uzyskania właściwych wartości przekroczonych parametrów.

Skuteczność wykonanych prac należy potwierdzić badaniem jakości wody w zakresie parametrów **mętność i mangan** w ww. punktach, a sprawozdania wraz z informacją
o podjętych działaniach naprawczych niezwłocznie przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gnieźnie.

Jednocześnie informuję, iż niezrealizowany pobór wody w punktach poboru: sieć – mieszkanie prywatne, Jankowo Dolne, Os. Natora 2/1; sieć – Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43 z uwagi na awarię sieci wodociągowej, o czym informował Pan w wiadomości elektronicznej e-mail z dnia 20.05.2024 r. należy wykonać w zakresie parametrów **mętność, żelazo i** **mangan**, a sprawozdania niezwłocznie przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gnieźnie.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano pocztą + email: sm-labiszynek@wp.pl
2. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano ePUAP
3. aa

M.B.