ON-HK.903.10.200.2020                                                                                                 Gniezno, dnia 28.12.2020 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągu wiejskiego Jankówko

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (t. j.  
Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Jankówko

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/677/2020/LB-WG/PM/ z dnia 27.03.2020 r., wody pobranej dnia 24.03.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zakład Zagospodarowania Odpadami Lulkowo – toaleta męska (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)

- N/677/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 27.03.2020 r., wody pobranej dnia 24.03.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zakład Zagospodarowania Odpadami Lulkowo – toaleta męska

- N/1073/2020/LB-WG/PM/ i N/1073/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 10.06.2020 r., wody pobranej 
w dniu 02.06.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Zakłady Chemiczne GAMIX Jankowo Dolne – mieszalnia

- N/1073/2020/LB-AS/PGC/ z dnia 17.06.2020 r., wody pobranej w dniu 02.06.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zakłady Chemiczne GAMIX Jankowo Dolne – mieszalnia

- N/1554/2020/LB-WG/PM/ i N/1554/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 18.08.2020 r., wody pobranej 
w dniu 11.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Jankówko – łazienka

- N/2360/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 01.12.2020 r., wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW- Jankówko

- N/2360/2020/LB-WG/PM/ z dnia 02.12.2020 r., wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. w punkcie poboru: SUW - Jankówko

-N/2525/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 21.12.2020 r., wody pobranej w dniu 15.12.2020 r. w punkcie poboru: SUW – Jankówko

-N/2525/2020/LB-WG/PM/ z dnia 22.12.2020 r., wody pobranej w dniu 15.12.2020 r. w punkcie poboru: SUW- Jankówko

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań.

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/22288/03/2020 z dnia 11.03.2020 r., wody pobranej dnia 04.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43

- SB/37457/04/2020 z dnia 28.04.2020 r., wody pobranej w dniu 21.04.2020 r. w punkcie poboru: SUW

- SB/71627/07/2020 z dnia 22.07.2020 r., wody pobranej w dniu 14.07.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Zakłady Chemiczne GAMIX, Jankowo Dolne

- SB/98122/09/2020 z dnia 22.09.2020 r., wody pobranej w dniu 16.09.2020 r. w punkcie poboru: Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43

- SB/125025/11/2020 z dnia 25.11.2020 r., wody pobranej w dniu 18.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Zakłady Chemiczne GAMIX, Jankowo Dolne

wydane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o. o., ul. Cieszyńska 52A, 43 – 200 Pszczyna

- 157403/20/POZ z dnia 06.04.2020 r. wody pobranej w dniu 31.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Jankówko (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h)

- 157402/20/POZ z dnia 06.04.2020 r. wody pobranej w dniu 31.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, GAMIX, Jankowo Dolne (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h)

- 157401/20/POZ z dnia 06.04.2020 r. wody pobranej w dniu 31.03.2020 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Badawcze J.S. HAMILTON Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h (badanie wody pobranej w dniu 24.03.2020 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2° C po 72h  nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 31.03.2020 r. w punktach poboru: sieć - mieszkanie prywatne, Jankówko i sieć - GAMIX, Jankowo Dolne nie wykazały przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Prezes Zarządu Spółdzielni Łabiszynek,

Łabiszynek 62-200 Gniezno

2.Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

3.aa