ON-HK.903.36.21.2022                                                                                                   Gniezno, dnia 16.03.2022 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Jankówko

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/19031/02/2022 z dnia 28.02.2022 r., wody pobranej w dniu 22.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zakład Chemiczny Gamix, Jankówko (przekroczenie parametrów: bakterie grupy coli 8 jtk/100 ml, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h 212 jtk/1 ml)

- SB/21484/03/2022 z dnia 07.03.2022 r., wody pobranej w dniu 02.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne naprzeciwko Stacji Uzdatniania Wody

- SB/21485/03/2022 z dnia 07.03.2022 r., wody pobranej w dniu 02.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zakład Chemiczny Gamix, Jankówko Punkt nr 1 (nie stwierdzono przekroczenia parametrów: bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C)

- SB/21483/03/2022 z dnia 07.03.2022 r., wody pobranej w dniu 02.03.2022 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 
43 – 200 Pszczyna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2° C po 72h (badanie wody pobranej w dniu 22.02.2022 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk / 100 ml w kranie konsumenta oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2° C po 72h  nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 02.03.2022 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zakład Chemiczny Gamix, Jankówko Punkt nr 1 nie wykazało przekroczeń parametrów: bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 
± 2° C, co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- Prezes Zarządu Spółdzielni Łabiszynek
Łabiszynek, 62-200 Gniezno

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa